# Okresowe przeglądy i konserwacja obiektu szkolnego odnotowywane w książce obiektu.

| Lp. | Rodzaj czynności | Termin | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego | co 12 miesięcy |  |
| 2. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej | co 1 rok |  |
| 3. | Przegląd instalacji odgromowej | raz w roku |  |
| 4. | Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) | co 1 rok |  |
| 5. | Przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku | raz w roku | przed rozpoczęciem roku szkolnego |
| 6. | Pomiar napięć i obciążeń w instalacji elektrycznej | co 5 lat |  |
| 7. | Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej | co 5 lat |  |
| 8. | Badanie instalacji odgromowej | co 6 lat | oraz po każdym uszkodzeniu |